Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) nolikums
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APSTIPRINĀTS 

Rēzeknes novada pašvaldības 
iepirkuma komisijas 

2014.gada 6.oktobra sēdē,
protokols Nr.1
(ar 2014.gada 27.oktobra, 2014.gada 4.novembra un 
2014.gada 12.novembra grozījumiem, protokoli 
Nr.2, Nr.4, Nr.6)
          ATKLĀTA KONKURSA
„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA
GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MALTAS VIDUSSKOLĀ”
(projekta Nr. KPFI – 15.4/59 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” ietvaros)
identifikācijas Nr. RNP 2014/24
         NOLIKUMS
                  Rēzeknē, 2014.
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma metode, nosaukums un identifikācijas numurs:
1.1.1. iepirkuma metode – atklāts konkurss;
1.1.2. iepirkuma procedūras nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā”;
1.1.3. identifikācijas Nr. RNP 2014/24.
1.2. Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679’.

1.2.1. Pasūtītāja kontaktinformācija – adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601, tel. Nr. + 371 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv, mājaslapas adrese internetā: http://www.rezeknesnovads.lv. 
1.2.2. Pasūtītāja kontaktpersona – Maltas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Siliniece, tel. Nr. +371 26333259; e-pasts: inese.siliniece@malta.lv. 
1.3.   Iepirkuma priekšmets un CPV kods:
1.3.1. būvdarbu veikšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr. KPFI – 15.4/59 ietvaros, saskaņā ar tehnisko projektu.  
1.3.2. CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi). 
1.4.   Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un objekta apskate.
1.4.1. Iepirkuma procedūras dokumentus un tehnisko dokumentāciju ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iepazīties ar to Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30. 
1.4.2. Ieinteresētie piegādātāji līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam seko Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv un pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv ievietotajai informācijai par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos vai arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas sadaļā „Iepirkumi” pie šīs iepirkuma procedūras dokumentiem.
1.4.3. Ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar objektu 2014.gada 31.oktobrī plkst.11-00. Par piedalīšanos objekta apskatē Skolas ielā 5, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, ieinteresētie piegādātāji paziņo iepirkuma procedūras nolikuma 1.2.2.apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai. Ieinteresētie piegādātāji var vienoties ar pasūtītāju par citu objekta apskates datumu un laiku, ja iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajā laikā tie nevar piedalīties objekta apskatē.       
1.5.   Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30 līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
1.5.2. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam atpakaļ, ja:
1.5.2.1. piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma 1.8.8.apakšpunkta prasībām;
1.5.2.2. piedāvājums iesniegts pēc atklāta konkursa nolikuma 1.5.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.5.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
1.6.   Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.6.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 5.decembrī,     plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne.
1.6.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
1.6.3. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicēs informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatvērs iesniegtos piedāvājumus līdz brīdim, kad Iepirkuma uzraudzības birojs būs pieņēmis attiecīgu lēmumu, ja tiks iesniegts iesniegums attiecībā uz atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām. 
1.7.   Piedāvājuma nodrošinājums.
1.7.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz atklāta konkursa nolikuma pielikumā Nr.2 pievienotajai piedāvājuma nodrošinājuma formai atbilstošs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā. 

1.7.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.7.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā – 3 (trīs) mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas;

1.7.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

1.7.2.3. pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, – līdz līguma nodrošinājuma iesniegšanas dienai.
1.7.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.7.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.3.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.7.3.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

1.7.4. Piedāvājums, kuram nav nodrošinājuma, vai nodrošinājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīts un netiek izskatīts.
1.7.5. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to aploksnē kopā ar pretendenta piedāvājumu. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem cauršujama pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija. 
1.8. Piedāvājuma noformējums.
1.8.1. Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām: 1) Pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas); 2) Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas); 3) Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas); 4) Piedāvājuma nodrošinājums (atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 1.7.punktā noteiktajām prasībām).

1.8.2.    Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem. 

1.8.3.    Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un cauršuj (caurauklo), piestiprina diega (auklas) galus pēdējā lapā un apliecina piedāvājumu. 

1.8.4.    Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

1.8.5.    Visiem iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā, kopijām, izdrukām u.c. jābūt noformētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.8.6.    Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.8.7. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona (pievienojama attiecīga pilnvara).

1.8.8.    Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

· pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 

· pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;

· pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 

· pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;

· atzīmi – Piedāvājums atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24, neatvērt līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00”.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasības būvdarbu izpildei

2.1. Iepirkuma priekšmets ir norādīts iepirkuma procedūras 1.3.punktā un tehniskajās specifikācijās.

2.2. Darbu nodošanas termiņš. Tehniskajā specifikācijā minētie darbi jāveic 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža un objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.aprīlim. Plānojot darbu izpildi, jāņem vērā iepirkuma procedūras 5.1.punktā noteiktie darbu veikšanas ierobežojumi.
2.3. Saskaņojumi. Visus nepieciešamos saskaņojumus, kurus pasūtītājs nav saņēmis līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un kuri ir nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, nodrošinās būvdarbu veicējs.
2.4. Risku apdrošināšana. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas (iepirkuma līguma projektā noteiktajā kārtībā) par saviem līdzekļiem veic Darbu veikšanas risku apdrošināšanu un iesniedz pasūtītājam to apliecinošos dokumentus.
2.5. Veikto darbu garantija. Darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) minimālais garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kurā objekts tiks nodots ekspluatācijā. Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas laiku. Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajā kārtībā darbu būvdarbu veicējs nodrošina savas garantijas saistības pilnā apjomā: termiņš – vismaz 5 (pieci) gadi un summa 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas cenas bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar attiecīgu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju pēc formas, kāda norādīta iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.5. 
2.6. Pretendentiem iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā:
2.6.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, būs jāslēdz līgums par būvdarbu izpildi.

2.6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, ir jāiesniedz bankas izdotais līguma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN) pēc iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.7 paredzētās formas.

2.6.3. Norēķins par izpildītajiem darbiem tiks veikts, ievērojot iepirkuma līguma projekta (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.6) noteikumus.

2.6.4. Apakšuzņēmēji ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem, iesniedzot iepirkuma procedūras nolikuma pielikumos Nr.8-1 un   Nr.8-2 paredzēto informāciju.
2.6.5. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt veikta tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
2.7. Līguma izpildes vieta: Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde – Maltas vidusskola, reģ.Nr.4213903054, adrese: Skolas ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz pretendentu.
3.1.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji, kuri ir tiesīgi veikt būvdarbus.
3.1.2. Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas būs jāizveido personālsabiedrība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

3.1.4. Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma. 
3.1.5. Pretendentam ir ieviesta vides vadības sistēma.

3.2. Tehniskās un profesionālās spējas.
3.2.1. Pretendentam piecos iepriekšējos gados (2009.-2013. un 2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā (darbi pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā), veicot vismaz 3 (triju) publisko ēku jaunu būvniecību, pārbūvi, restaurāciju vai atjaunošanu par kopējo līgumcenu (bez PVN), kas nav mazāka par EUR 247000,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) un vismaz vienā no tām būvdarbu process nodrošināts, nepārtraucot ēkā paredzētās darbības veikšanu.
3.2.2. Par publiskām ēkām iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.apakšpunktā izpratnē tiek atzīstamas tikai ēkas, kuras atbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves””). 
3.2.3. Pretendentam ir jābūt papildus pieredzei būvdarbu veikšanā energoefektivitātes paaugstināšanai vismaz vienā objektā, kurā saskaņā ar energoaudita pārskatu sasniegts plānotais CO2 emisijas samazinājums. 
3.2.4. Pretendents darbu izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
3.2.4.1. atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze, veicot atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisko ēku jaunā būvniecībā, atjaunošanā vai pārbūvē (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) par kopējo līgumcenu (bez PVN), kas nav mazāka par EUR 247000,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi); 
3.2.4.2. būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze, veicot būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisko ēku jaunā būvniecībā, atjaunošanā vai pārbūvē (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) par kopējo līgumcenu (bez PVN), kas nav mazāka par EUR 247000,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi); 
3.2.4.3. būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un pieredze, veicot siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisko ēku jaunā būvniecībā, atjaunošanā vai pārbūvē (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) par kopējo līgumcenu (bez PVN), kas nav mazāka par EUR 247000,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi); 
3.2.4.4. elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un pieredze, veicot elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) publisko ēku jaunā būvniecībā, atjaunošanā vai pārbūvē (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) par kopējo līgumcenu (bez PVN), kas nav mazāka par EUR 247000,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi); 
3.2.4.5. darba aizsardzības speciālistu darba aizsardzības prasību ievērošanas nodrošināšanai būvdarbu veikšanas laikā, saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu prasībām; 
3.2.4.6.   par ugunsdrošību atbildīgu personu, kurai ir nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apgūta apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.
3.3.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā trīs iepriekšējo finanšu gadu laikā (2011.-2013.gadā) ir vismaz EUR 500000,00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot PVN. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, finanšu apgrozījumam nostrādātajā laikā ir jāatbilst šajā punktā noteiktajam.
3.3.2. Pretendentam ir iespējas saņemt bankas izsniegtu līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN), saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
3.3.3. Pretendentam ir iespējas saņemt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN), saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
3.3.4. Pretendentam līguma slēgšanas brīdī būs pieejami finanšu līdzekļi vismaz            EUR 70000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

3.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei un/vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

3.5. Pretendenta izslēgšanas noteikumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.5.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

3.5.1.1.   kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
3.5.1.2.   krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

3.5.1.3.   izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

3.5.1.4.   terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.5.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.5.2.1.  viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

3.5.2.2.  personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.5.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.5.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

3.5.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.5.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punkta noteikumiem vai iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.-3.3.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.5.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi iepirkuma procedūras nolikuma  3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5. vai 3.5.6.apakšpunktā minētie nosacījumi;

3.5.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, ir attiecināmi iepirkuma procedūras nolikuma  3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5. vai 3.5.6.apakšpunktā minētie nosacījumi;

3.5.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi iepirkuma procedūras nolikuma  3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5. vai 3.5.6.apakšpunktā minētie  nosacījumi.

3.6. Ja pretendenta vai iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.7., 3.5.8. vai 3.5.9.apakšpunktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.4.apakšpunkta nepiemērošanu.

3.7. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.7.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.1.1. un 3.5.2.1.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.7.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.2.2. un 3.5.3.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
3.6. Pretendenta atlases dokumenti.
3.6.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.3).
3.6.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

3.6.3. Apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu būvniecībā (neieskaitot PVN) 2011., 2012. un 2013.gadā.  
3.6.4. Pretendenta iepriekšējos piecos gados (2009.-2013. un 2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veikto būvdarbu saraksts, kas sastādīts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajai formai (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.11) un apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojami visi dokumenti, kas norādīti iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.11, tostarp par objektu, ar kuru pretendents apliecina savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, jāpievieno energoaudita pārskata kopija vai izraksts, kas apliecina plānotā CO2 emisijas samazinājuma sasniegšanu.
3.6.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši speciālistu saraksta formai (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.9). Sarakstā jāiekļauj iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.4.apakšpunktā norādītie speciālisti.
3.6.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (CV) iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.4.1.-3.2.4.6.apakšpunktā minētajiem speciālistiem, kas sagatavoti atbilstoši CV formai (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.10), pieejamības apliecinājums, kā arī sertifikātu un/vai apliecību kopijas, kas apliecina speciālistu kvalifikāciju.

3.6.7. Bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN), norādot kopējo līguma izpildes nodrošinājuma summu. Bankas apliecinājuma oriģinālu var pievienot atsevišķi, piedāvājumā iekļaujot apliecinājuma kopiju.
3.6.8. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums (saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma pielikumu Nr.5), ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par summu, kas sastāda 5% (piecus procentus) no piedāvātās līgumcenas (bez PVN).
3.6.9. Bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi iepirkuma procedūras nolikuma 3.3.4.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kas varēs tikt izmantoti būvdarbu līguma izpildei, vai bankas izsniegts apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā  pretendentam tiks piešķirts kredīts iepirkuma procedūras nolikuma 3.3.4.apakšpunktā paredzētajā apmērā, vai bankas izdots apliecinājums par pretendenta kontā vai kredītlīnijas ietvaros brīvi pieejamiem finanšu līdzekļiem iepirkuma procedūras nolikuma 3.3.4.apakšpunktā paredzētajā apmērā.  
3.6.10. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumā iekļauj apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu aprakstu atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta formai (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.8-1), kā arī apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā un gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
4. Finansējuma avots
4.1. Būvdarbu veikšana KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr. KPFI – 15.4/59 ietvaros tiek finansēta no Latvijas Republikas valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”, un pasūtītāja budžeta līdzekļiem.

5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Tehniskā piedāvājuma sastāvs:
5.1.1. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās par katru darbu grupu, kādas norādītas finanšu piedāvājuma formās (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.4). Kalendārajā grafikā jānorāda:

5.1.1.1.  darbu uzsākšanas laiks un darbu pabeigšanas laiku dienās (piemēram, otrās nedēļas trešā diena) katrai darbu grupai, kādas norādītas finanšu piedāvājuma formās (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.4); 
5.1.1.2.   nepieciešamais laiks nedēļās vai dienās objekta nodošanai pasūtītājam. Pretendents darbu izpildi var paredzēt īsākā termiņā. Darbu izpildes kalendārais/laika grafiks var tikt precizēts pirms līguma noslēgšanas. Darbu kalendārajā/laika grafikā pretendentam jāatspoguļo arī plānotais finanšu plūsmas sadalījums pa mēnešiem. Plānojot darbu izpildes laiku un termiņus, pretendentam jāievēro pasūtītāja noteiktie darba laika ierobežojumi.

5.1.2. Informācija par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem (logiem, durvīm, ventilācijas un citām iekārtām, ēkas norobežojošo konstrukciju materiāliem). Informācijā jānorāda:
· materiāla vai iekārtas ražotājs un marka;
· materiāla vai iekārtas apraksts vai ražotāja tehniskie noteikumi.
5.1.3. Informācija par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 5 gadiem) brīvā formā. Piedāvāto garantiju jānodrošina bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN) pēc iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.5 norādītās formas.
5.1.4. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma pielikumu Nr.8-1.

5.1.5. Apakšuzņēmēju apliecinājumi (brīvā formā vai atbilstoši iepirkuma procedūras pielikumam Nr.8-2) par izpildāmo darbu apjomu.
5.1.6. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts visa veida būvdarbu veikšanā, vai atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2000 vai ekvivalentas ieviešanu, vai cits dokuments par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pretendenta darbībā. 

5.1.7. Vides vadības sistēmas apraksts visa veida būvdarbu veikšanā, vai atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina vides vadības sistēmas ISO 14001:2004 vai ekvivalentas ieviešanu, vai cits dokuments par vides vadības sistēmas ieviešanu pretendenta darbībā. 

6. Finanšu piedāvājums
6.1. Finanšu piedāvājuma sagatavošana.
6.1.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.4 paredzētajām formām. Cenās jāiekļauj visas izmaksas (ieskaitot nodokļus), kas saistītas ar būvdarbu līguma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju par visām darbu grupām un visiem nepieciešamajiem darbiem katrā darbu grupā. 
6.1.2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj lokālās tāmes, kas sastādītas, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā iekļautajiem būvdarbu apjomu sarakstiem (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.1). Lokālās tāmes jāsastāda, ievērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam. Lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotu uz CD nesēja.
6.2. Piedāvātajā cenā paredzētie darbi. Sastādot tāmi, pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli objekta nodošanai ekspluatācijā, arī tie:

6.2.1. kurus pasūtītājs nav iekļāvis būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuri paredzēti citos iepirkuma procedūras dokumentos (tehniskajā specifikācijā);
6.2.2. kurus pasūtītājs nav iekļāvis būvdarbu apjomu sarakstos, kā arī nav paredzējis tehniskajā specifikācijā (iepirkuma procedūras nolikuma pielikums Nr.1), bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai atbilstoši noteiktajām prasībām izpildītu tehniskajā specifikācijā paredzētos risinājumus.
6.3. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvdarbu apjomos paredzētā papildus darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā: 

· piegāžu un pakalpojumu līgumcenas, kas nepieciešamas iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma izpildei;

· darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

· visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

· visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu, objekta un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas.

6.4. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas ir nemainīgas visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu, pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma procedūras dokumentos paredzētie būvdarbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai būvdarbu apjoma sarakstus, bet visu iepirkuma procedūras dokumentāciju kopumā.
6.5. Finanšu piedāvājumā līgumcenu norāda euro (EUR), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), kā arī atsevišķi norāda PVN summu un kopējo līgumcenu, ieskaitot PVN.
7. Piedāvājuma noraidīšana

7.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

7.1.1. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā; 

7.1.2. nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, vai tas neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

7.1.3. pretendents nav iesniedzis iepirkuma procedūras nolikumā pieprasītos dokumentus vai pretendenta kvalifikācija neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām;
7.1.4. pretendenta tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
7.1.5. konstatēta piedāvājuma neatbilstība iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un traucē pretendenta atbilstības un piedāvājuma atbilstības izvērtēšanu.
7.2.   Nepatiesas informācijas sniegšana. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas atbilstības pierādīšanai, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 
8. Piedāvājumu vērtēšana
8.1. Vērtēšanas kārtība. Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un to vērtēšanu (turpmāk – piedāvājumu vērtēšanu) iepirkumu komisija veic slēgtās sēdēs.
8.2. Piedāvājumu vērtēšanas posmi. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic      3 (trijos) posmos.
8.2.1. Pirmais posms – piedāvājumu un iesniegto dokumentu noformējuma pārbaude un pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude: iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai ar piedāvājumā iekļautajiem atlases dokumentiem tiek pierādīta pretendentu atbilstība iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

8.2.2. Otrais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: iepirkumu komisija izvērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

8.2.3. Trešais posms – finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijiem: iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu un 48.pantu pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un salīdzina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošo pretendentu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošo piedāvājumu cenas.
8.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena. 
8.4. Pārbaude par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu) paredzēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.
8.4.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija veic pārbaudi par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā paredzēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.

8.4.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.1., 3.5.2. un 3.5.3.apakšpunktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.4. un 3.5.5.apakšpunktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
8.4.2.1.  par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.1., 3.5.2. un 3.5.3.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā minēto personu piekrišanu;

8.4.2.2. par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.4.apakšpunktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

8.4.2.3.   par iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.5.apakšpunktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā minēto personu piekrišanu.

8.4.3. Atkarībā no atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 8.4.2.3.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

8.4.3.1.  neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.7., 3.5.8. un 3.5.9.apakšpunktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.4.3.2.   informē pretendentu par to, ka tam vai iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.7., 3.5.8. un 3.5.9.apakšpunktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.7., 3.5.8. un 3.5.9.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.4.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktu, pasūtītājs, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.4.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas iepirkuma procedūras nolikuma 3.5.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9. Iepirkuma līgums

9.1. Līguma nosacījumi. Pasūtītājs, pēc līguma noslēgšanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. KPFI-15.4/59) realizēšanu, slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu par visu iepirkuma apjomu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem. Līguma projekts pievienots iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.6.
9.2.  Nogaidīšanas termiņš. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā nebūs iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ar nosacījumu, ka pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” par projekta Nr. KPFI-15.4/59 realizēšanu.
10. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
10.1.1. izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;
10.1.2. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

10.1.3. labot aritmētiskas kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

10.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

10.1.5. prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, tiek izveidota atbilstoši noteiktajam juridiskajam statusam;

10.1.6. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir piedāvājis zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet arī tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
10.1.7. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus pretendentu iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus;

10.1.8. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;
10.1.9. citas normatīvajos akots noteiktās tiesības.

10.2. Iepirkumu komisijas pienākumi:
10.2.1. nesniegt informāciju par pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim;
10.2.2. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai;

10.2.3. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

10.2.4. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

10.2.5. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu;

10.2.6. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras nolikumu;

10.2.7. informēt vienlaikus visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā;

10.2.8. pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, izvērtēt, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
10.2.9. pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tikai viens pretendents atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām un ja pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas;
10.2.10. izbeigt iepirkuma procedūru, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
10.2.11. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1. Pretendenta tiesības:
11.1.1. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā;
11.1.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
11.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
11.1.4. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
11.1.5. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā;
11.1.6. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

11.2. Pretendenta pienākumi:
11.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām;
11.2.2. sniegt patiesu informāciju;
11.2.3. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā;
11.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
11.2.5. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

12. Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumi
12.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija.
12.2. Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma nodrošinājuma forma.
12.3. Pielikums Nr.3 – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (forma).
12.4. Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma formas.
12.5. Pielikums Nr.5 – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts pretendenta piedāvātā garantijas laika nodrošinājums (forma).
12.6. Pielikums Nr.6 – Līguma projekts.
12.7. Pielikums Nr.7– Bankas izsniegts līguma izpildes nodrošinājums (forma).
12.8. Pielikums Nr.8-1 – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta forma.
12.9. Pielikums Nr.8-2 – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma.
12.10. Pielikums Nr.9 – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta forma.
12.11. Pielikums Nr.10 – Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta (CV) forma.
12.12. Pielikums Nr.11 – Pretendenta iepriekšējos piecos gados veikto būvdarbu saraksta forma (atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1. un 3.2.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām).
	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
	                                                        V.Skudra


Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”
Tehniskās specifikācijas sastāvs:
1.sadaļa – Tehniskās dokumentācijas paskaidrojuma raksti.
2.sadaļa – Būvdarbu apjomu saraksti.
3.sadaļa – Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte.

Tehniskās specifikācijas

1.sadaļa
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads
Izglitibas iestades energoefektivitites paaugstinaSana (Maltas 1. vidusskolas mécibu korpuss)

Fasades vienkarSotas renovacijas projekts izstradats pamatojoties uz pasiititija —Rézeknes
novada Maltas parvaldes> darba uzdevumu, SIA <CAPO> &kas energoaudita parskatu, uzmérijuma,
apseko3anas un fotofiksacijas materidliem. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi Visparigo
buvnoteikumu p.3.2. prasibam - par vienkarSotas renovacijas vai rekonstrukcijas dokumenticijas
izstradi.

Eka orientgta ar galveno (Austrumu) fasadi pret ipa$uma sanu robezu, Dienvidu (gala) fasade
bloketa pie vidusskolas &kas ar gaiteni, Rietumu fasade vérsta uz iek3pagalmu. Ekas konstruktiva
shéma — salickamie dz/b bloku pamati, neso$as arsienas un Skérssienas no silikdita kiegeliem,
dzelzsbetona konstrukcijas parsegumi, betona panelu savietotais jumts. Ekas konstruktivais stavoklis,
balstoties uz tehniska apsekojuma slédzienu, vértgjams ka apmierino$s, atbilstods renovacijas darbu
veikSanai.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Saskana ar energoaudita aprékiniem, tiek paredz&ts veikt sekojoSus darbus:
1. Pamatu un cokola siltinasana.

a. Projektéta pamatu siltinaSana ar 100mm Tenapors EPS200 (pusspundes
savienojums) 0,6m dziluma no zemes virsmas novietné. Lai veiktu pamata
(zemzemes) dalas siltindSanu, nepiecieSams veikt eso$ds aizsargapmales
demontaZzu un zemes/grunts atrak$anu lm attdluma un 0.6m dziluma ap &ku.
Pirms siltumizolacijas 1Tm&$anas betona pamats jaattira ar augstspiediena idens
striklu, virsmai jabiit notirTtai no zemes, gruziem un valigam dalinam,

b. Projektéta betona brugakmens aizsargapmale 60mm’biezuma un 0.7m platuma.
Pirms apmales beton&Sanas eso$o grunts pamatni noblietét un uzbért jaunu
100mm biezu Skembu kartu, kuru ari noblietst. Aizsargapmalei veidot 2%
slipumu no &kas uz pieguloo teritoriju.

2. Fasades siltinaSana.

Pirms siltina8anas darbu uzsakSanas fasades virsmas, kuras paredzétas siltinat, attirit no
gruziem, driipo$am dalam.

a. Projektdta fasades siltina$ana ventiléjamas fasades konstrukcijas. Virs eso¥is
sienas uzstadams nesoSais vertikalais koka karkass no atvieglota koka karkasa,
brusam  jablit  antiseptiz€tam, U2  ugunsnoturibas  pakapes  bivju
atbalstkonstrukcijai (karkasam), pie kura stiprina ar&jas siltumizolacijas
konstrukcijas, ugunsreakcijas klasei jabiit ne zemakai par C-s2,d1. Virs karkasa
pec siltinaSanas darbu veik$anas uzstidama véja izolacija, visas savienojuma
vietas nepiecieSams kvalitativi nolimét ar blivéjo$am lentam. Virs v&ja izolacijas
izveidojams atbalsta karkass apdares loksném Eternit. Ievérot apdares materidla
razotdja_tehniskos noradijumus ventilgjamas fasades konstrukcijas izveideé un
apdares materiala stiprinaSana. Visas sistémas sastavdalas skatit lapa AR-4,
noradijumus — pievienotajos materidlos. Siltindjuma materidls — Isover KL37
100+ 100mm; Paroc FAB3 30mm plaksnes (logu ailém).

3. Jumta parsegumu siltinasana.

Pirms siltina8anas darbu uzsak3anas visas parseguma un sienu virsmas, kuras paredzétas
siltinat, attirit no gruZiem, driipo§am dajam un bivgruZiem. Siltumizolacijas plaksnes izvietot,
lai Suvju nobide butu vismaz 0,5m. Japem véra, ka jumts 2001 gada ir siltinats.

a. Nemot véra, ka So gadu laika ir mainijusas normativas prasibas, kuras reglamenté
energoefektivitites prasibas sabiedriskajam biivém, tad papildus ir paredzéts
izveidot siltumizolacijas slani no 200mm bieza EPS200 slapa un 50mm akmnes
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vates virsslana. Siltumizolaciju pirms rulveida seguma piekausésanas papildus
nostiprinat ar dibeliem saskana ar raZotdja tehniskajam noradem.
4. Logi, durvis.
Objekta saglabdjami eso$ie PVC tipa logi un durvis.

Pielietotie siltind$anas materiali:
¢ Biives ugunsnoturibas pakape - U2 A ar Biives augstaki stava gridas 1imena atzimi 1idz 8m

e Ventilg§jamas fasades konstrukcija (izolacija un apdare) Ugunsreakcijas klase A2-s1,d0;
U=0.1807W/m’K W/mK

¢ Tenax Tenapors Extra EPS200; Ugunsreakcijas klase E; 4=0.034 W/mK
e Paroc CGL20cy, Ugunsreakcijas klase Al; A2=0.038 W/mK

e [SOVER KL37; Ugunsreakcijas klase A1; 2=0.036 W/mK

» Koka karkass p&c apstrades ar antipiréiem. Ugunsreakcijas klase C

¢ Eternit apdares loksnes A2

Visus darbus veikt saskapa ar materialu raZotiju tehnologiskajam prasibam, ievérojot
darbu secibu un tehnologiskos partraukumus. Visi minétie materiali raksturo tikai to TpaSibas,
tos iespéjams autoruzraudzibas kartiba, iepriek§ saskapojot ar projekta autoru, aizvietot ar
analogiem.

Ipa¥as piezimes

1. VienkarSotds renovacijas dokumentacija dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
biivmaterialiem ir ka kvalitates garants.

Biivorganizacija un pasttitajs biivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam biivmaterialam.

2. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku
materialu iestrades noteikumos un piegadatajfirmu rekomendacijas.

3. Buvuzpéméjs var piedavat savus mezgla risindjumus, tos saskanojot ar projekta autoru.

4. Visus materialu apjomus un veicamo darbu sarakstu biivorganizacijai precizet un saskagot ar
pasiititiju pirms liguma slégsanas.

5. Ventilgjamo fasades konstrukciju sienam veidot saskapa ar razotaja tehnologiju un siltumizolacijas
materialu raZotdju rekomendacijam.

6. Biivuzraudzibas iepirkuma noteikumos paredz&t , Latvija sertificéta autoruzrauga un biivuzrauga
klatbatni buvdarbu izpildes laika, kura uzdevums ir kvalitates prasibu izpilde, uzraudziba un
instrumentala kontrole, ka ari nepielaut biivmaterialu iestradi ar paaugstinatu parciala mitruma
esamibu, kas biitiski samazinas planoto energoefekiivitates iegiiSanas efektu.

7. Buvniekam p&c biivdarbu pabeigianas javeic apmaciba par &ka izbiiveto iekartu energoefektivu
izmantoSanu. Kontroltames kop&jas izmaksas ir iek]auti visi nodok]i, transporta un mehanismu
izmaksas, biivorganizacijas pieskaitamas izmaksas un pelna. Darbu izmaksu vienibu cenas var
mainities atkariba no “Pasititja” kvalitates prasibam materialiem un darbu izpildes dtruma.
Biivuzn&méjam izmaksas papildus jaievérté minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materidli un darbi,
kas nav minéti $aja tame, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu kvalitativa, tehnologiski pareiza

un speka esosajiem normativiem atbilsto$a veikSana pilna apjoma.
/8N . ..
SAGATAVOJA: ﬁﬁq Janis Bérzip3d

IZMAINAS VIENKARSOTAS RENOVACIJAS
DOKUMENTACIJA SASKANOJAMAS AR PROJEKTA
AUTORU UN BUVVALDI.
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1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esoSie standarti un
dokumenti, LBN. Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo
pielietojumu. Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotdja izstradajumiem iev@rojot kvalitites un tchniskas prasibas. Projekta
dokumentaciju nedrikst izmantot citu bivju projektéSana un biivnieciba bez projekta autora rakstiskas
atlaujas. Atkapes no projektda noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskapot ar projekta
arhitektliras un citdim inZenieru sadalam. Apkures un ventilacijas sisttmas montazu, parbaudi un
nodoSanu ekspluatacija veikt saskand ar Latvijas buvnormativiem, ka ari iekartu un materialu
izgatavotajfirmu prasibam.
2. Projektesanas normativie dokumenti

- LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;

- LBN 007-10 “ Nekaitiguma prasibas buvém”;

- LBN 003-01 “Buavklimatologija”;

- LBN 002-01 “Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika™;

- LBN 201-10 " Biivju ugunsdro$iba "; "

- LBN 202-01 “Bavprojekta saturs un noforméSana”.

- LBN 016-11 “Bavakustika”.
3. Aprékinu nosacijumi

- Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: 23,8 °C.

- Telpu temperatiira piepemta saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.

- Apkures sistému temperatiras:

- Turpgaita: 70°C,

- Atpakalgaita: 50 °C.

- Apkures sistému siltuma avots — viet&jais siltummezgls; siltumnesgjs — tidens.

- Ventilacijas siltumapgades sistému temperatiiras:

- Turpgaita: 70°C,

- Atpakalgaita: 50 °C.

Ventilacijas siltumapgades sistému siltuma avots — viet&jais siltummezgls; siltumneséjs -
35% etilénglikola $kidums.
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Telpas nosaukums Telpas temperatiira
Klases +18 °C
Kabineti +18 °C
Kapnu telpa, gaitenis +18 °C
V&jtveris +16 °C
Sanmezgli +18 °C

Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmanto$anas mérkiem, izejot no:
- normativos noteiktam gaisa apmainas kartam;
- normativos noteiktdm gaisa daudzumiem uz 1cilvéku;

- normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram iericém.

3. Sistému apraksts
-Ventilacijas sistemas-

Ekai paredzéta mehaniskas pieplides-nosiices ventilacijas sistéma PN-1 izmantojot gaisa
apstrades agregatu ,,Lemmens”. Lokala nostices ventilacijas sistémas (N—2 un N-3) ir paredz&ti no

sanmezgliem ar kanala ventilatoriem.

Lai telpas nodroSinatu nepiecieSamo gaisa apmainu tiek izmantota mehaniskas piepliides-
noplides ventilacijas sistéma PN-1. Sisttma PN-1 nodroSina gaisa filtréSanu, siltuma utilizé$anu
plakSpu siltummaina, uvzsildiSanu aukstaja laika perioda. Sistémas PN-1 ventilacijas iekarta
komplekt&jas ar visiem nepiecie$amajiem automatikas un reguléSanas elementiem, kas nodrosina
iekartas automatisku ieslégSanu péc stravas padeves trauc€jumu gadijumu novérSanas, ka ari
ugunsgréka gadijuma iekartas automatisku izslégsanu. Iekarta paredz&ta ara izpildijuma. Sist€émas
PN-1 vadibas bloku izvieto$anu saskanot ar Pasititaju. Gaisa apstrades agregatu jakomplekté ar
vibroizolatoriem un elastigiem savienojumiem. Pirms un péc gaisa apstrades iekartam jauzstada
clastigds parejas, kas nodroSina vibraciju noslapéSanu no iekartam uz gaisa vadu sistémam.
Trokspu slapéSanai ventilacijas sistéma gaisa vados tiek uzstaditi trok$nu slapétaji. Gaisa vadus no
telpu puses arpus &ka sist€mai PN-1 izolét ar "Paroc" LAM 100 mm siltumizolaciju un parklat ar
cinkota skarda apvalku. Gaisa vados, kuri $kérso parségumu, ierikot ugunsdroSas varstus.
Nodrosinat pieeju pie ugunsdro$ajiem varstiem Sahtos. Gaisa vadu materidls - cinkots skards.
Montazai rekomend€ izmantot rlipnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un veidgabalus.
Nestandarta izmé&ra gaisa vadiem ir jabut ar papildus stingribas ribam. Gaisa vadu stiprindjumiem
ir tada pati ugunsizturibas robeZa ka gaisa vadiem. Lai nodroSinatu gaisa piepladi tualetSs, tad §im
telpam japaredz durvis ar augstaku gaisa spraugu durvju apaksa vai parpliides restes. Veikt gaisa
vadu un elektrodzingju palaiSanas aparatiiras sazeméSanu. Iekartas, gaisa vadus un caurulvadus
mont&t, atstajot brivu vietu apkalpoSanai. Ugunsgréka gadijuma paredz&t ventilacijas sist€mu

automatisku izslégSanu, ka ari iekartu automatisku ieslég8anos péc stravas padeves trauc&umu
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temperatliru aukstaja laika perioda visas piepliides sistémas.

-apkures sistémas-

Ekai paredzéta apkures divcaurulu radiatoru sistéma A-1 ar ,,Purmo” radiatoriem. Sildkermeniem
jabiit aprikotiem ar termoregul&joSo varstu un termogalvu, atpakalgaitas piesléguma regul&joso
ventili, atgaisotdju, korki un montézas stiprindjumiem. Sistémas caurulvadus montét no térauda un
vara. Cauru]vadus paredzEts montét gridas, piekartos griestos un sienas. Cauru]vadus montét ar
kritumu 0,002.

Apkures caurulvadus izolét:

e 15 lidz O18 ar SH/Armaflex (b=9 mm) siltumizolaciju.
e 22 lidz ¥28 ar SH/Armaflex (b=13 mm) siltumizolaciju.
e Dn32 lidz Dn40 ar SH/Armaflex (b=19 mm) siltumizolaciju.

Apkures sistému caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisoSanai (iesp€jams sistému
atgaisot caur radiatoru), zemakajos - tidens izlai$anai.

Ventilacijas kaloriferu siltumapgades caurulvadu (sistéma A-3) montaZai izmantot t€rauda
caurules. Cauru]vadi izolét ar ,,Paroc” akmens vates (b=30 mm) siltumizolaciju.

Ventilacijas kaloriferu siltumapgades sistému caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili
atgaisoSanai, zemakajos - siltumnesgja izlaiSanai.

-siltummezgls-
Siltummezgla paredzéta 1 jauno plaks$pu siltummainu uzstadiSana neatkarigas ventilacijas
siltumapgades sistémas picslégumam. Piesléguma vietd — eso$s siltummezgla kolektors péc esoda
siltuma skaititaja. Udens cirkulacijai paredz&ts jaunie firmas "WILO" siiknis.

Siltummezgla darbiba paredz&ta automatiska reZima, kuru nodro$inas vadibas bloks.

Siltummezgla darbibas optimizéSanai paredz&ts uzstadit ara temperatiiras sensoru, kuru
jauzstada uz ziemelu vai ziemelrietumu &kas arsienas no 2 Iidz 2,5m augstuma virs zemes Iimena.

Siltummezgla montaZai izmantot térauda caurules, kuras divreiz krdsot ar antikorozijas
krasu un izolét ar nedegosu “Paroc” akmens vates izolaciju.

Paredz&t visu sisttmu izslégSanu avarijas gadijuma ar avarijas slédzi, kuram jabiit
atzimeétam.

Iekartas, siiknus, manometrus un termometrus montét atstajot brivu vietu apkalpoSanai.

P&c visu caurulvadu samont&Sanas veic to hidraulisko parbaudi ar spiedienu 6 bar.

Sastadija S. Polakovs




Tehniskās specifikācijas

2.sadaļa

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTI
	Nr. p.k.
	Darbu saraksts

	I
	Vispārējie būvdarbi

	1.1.
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi

	1.2.
	Ārsienu siltināšana

	1.3.
	Cokola siltināšana

	1.4.
	Jumta siltināšana

	1.5.
	Zibens aizsardzība

	 II
	Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas

	2.1.
	Apkures sistēmas renovācija

	2.2.
	Ventilācijas sistēmas renovācija

	III
	Blower Door (pārspiediena) tests 

	IV
	Ēkas pagaidu energosertifikāts un termogrāfijas pārskats 


 I  Vispārējie būvdarbi

Teritorijas iežogošana, inventāržog

		m

	170,00

	
	 

	Inventārā žoga noma

	mēn.
	3,00


	 

	inventāra žoga transporta izdevumi

	reiss

	2,00


	1.2.

	Pagaidu divvērtņu vārti ar slēdzeni, uzstādīti žogā

	kompl.
	1,00


	 

	Pagaidu vārtiņu un vārtu noma

	mēn.
	3,00


	1.3.

	Konteinera tipa apsardzes mājas   (1gab.)  

	mēn.

	3,00


	1.4.

	Konteinera tipa dzīvojamais  modulis   ( 18 m2)   

	mēn.

	3,00


	1.5.

	Būvmateriālu noliktava ( 18m2 )

	mēn.

	3,00


	1.6.

	Konteineru  piegāde, aizvešana un pieslēgšana pie komunikācijām

	kompl.

	1


	1.7.

	Bio tualetes īre un apkalpošana divas reizes mēnesī (1gab)  

	mēn.

	3,00


	 

	sanitārā mezgla  transporta izdevumi

	reiss

	2,00


	1.8.

	Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana

	gab.
	1,00


	1.9.

	Informatīvā stenda uzstādīšana

	gab.

	1,00


	1.10.

	Pagaidu elektroapgāde, apgaismojums 

	kompl

	1


	1.11.

	Ikmēneša maksa par elektrības izmantošanu

	mēn.
	3,00


	1.12.

	Pagaidu ūdensvada ierīkošana

	kompl.
	1


	1.13.

	Ikmēneša maksa par ūdens izmantošanu

	mēn.
	3,00


	1.14.

	Būvgružu savākšana , nogādāšana konteineros un izvešana uz izgāztuvi

	m3
	24,00


	1.15.

	Būvgružu   gumijotās   novadcaurules     d=500mm    l=10m  noma

	diena

	7,00


	1.16.

	Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku

	obj.

	1,00



	
	
	



Montāžas un dem

	ntāžas  darbi

	 

	 

	

1

	1.

	Plēves stiprināšana logu un durvju nosegšanai

	m2
	250,00


	 

	Polietilēna plēve

	m2
	300,00


	 

	Stiprinājuma elementi

	kompl.
	1,00


	1.2.

	Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža

	m2
	1165,00


		sastatņu īre

	m2
	1165,0

	
	1.3.

	Ēkas esošo skārda palodžu demontāža

	m

	150,00


	1.4.

	Nokrišņu ūdens novadīšanas tekņu un noteku noņemšana

	m

	120,00


	1.5.

	Esošo ugunsdrošības kāpņu demontāža

	gab.

	1,00



Fasādes sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=200mm biezumā λ≤0,042 W/(m*K), logu ailēs iestrādājot akmens va

	i ar tilpummasu virs 150 kg/m3 (λ≤0,037 W/(m*K) b=30 mm

	m2
	1165 m2
	
	2.1.

	Loga aiļu paplašināšana

	m2
	99,80


	2.2.

	Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža

	m

	2383,00


		antiseptētas brusas 50x50

	m3
	11,92


	 

	saplākšņa loksnes b-12mm, platums 200mm, iespējams izmantot gatavos saplākšņa atgriezumus

	m2
	524,00


	 

	koka skrūves, latu un saplākšņa sastiprināšanai, savstarpējais solis 100mm, bet skrūves izvietojamas šahveidā, saskaņā ar mezgla risinājumu

	gab.
	47660,00


	 

	pastiprinošie leņķi Būvkalums 50x50x50, t-2,5mm karkasa stiprināšanai pie logu/durvju ailām
(12gab. uz loga ailu, pa 3gab. katrā plaknē)

	gab.
	984,00


	 

	Vītņstienis ∅12, enkurots mūrī ar HILTI HIT-HY70 ķīmiju, solis 1,5m, vai vismaz divi enkuri uz karkasu

	gab.
	1590,00


	2.3.

	Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana

	m2
	1165,00


		siltumizolācija 200 mm biezumā vai analogs

	m2
	1281,50


	 

	siltumizolācija ar tilpummasu virs 150kg/m3
	m2
	151,00


	2.4.

	Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža

	m2
	1165,00


		vēja izolācijas plēve TOPDACH 150 vai analogs

	m2
	1398,00


	 

	antiseptētas brusas šķērskarkass 25x50(100)mm

	m3
	7,90


	 

	antiseptētas brusas vertikālajai ventilējamai šķirkārtai 25x100mm

	m3
	5,90


	 

	palīgmateriāli (skrūves, lentas)

	kompl.
	1,00


	2.5.

	Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža

	m2
	1165,00


	 

	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm

	m2
	1282,00


	 

	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm ailu apdarei

	m2
	150,00


	 

	skrūves plāksnes stiprināšanai

	gab.
	13980,00


	 

	amortizācijas lenta un logu pieslēgumu lentas

	kompl.
	1,00


	 

	horizontālie, vertikālie un ārējie profili

	m2
	1165,00


	2.6.

	 Ārējo palodžu  montāža

	m

	150,00


	 

	Krāsotas cinkotas ārējās palodzes 450 mm

	m2
	54,08



hidroizolācijas slānis z

	m palodzes

	m2
	41,25

	
	 

	montāžas profesionālās  putas

	bal.

	15,00


	 

	palīgmateriāli (skrūves, lentas)

	gab.
	750,00


	 

	cieta akmens vate

	m2
	54,08


	 

	palodzes profils

	m

	165,00


	3

	 Dažādi darbi

	 

	 


	3.1.

	Logu mazgāšana

	m2
	250,0


	3.2.

	Kāpņu  konstrukcijas tērauda elementu pretkorozijas apstrāde, krāsošana un montāža

	gab.
	1,00


	3.3.

	Elektrosadales skapja pārvietošana

	gab.

	1,00


		
		
				

	
	
	


2.

	.

	Liekās grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā

	m3
	36,00


	2.4.

	Esošās sienas virsmas attīrīšana

	m2
	160,60


	2.5.

	Cokola gruntēšana un izlīdzināšana

	m2
	160,60


	2.6.

	Vertikālas  hidroizolācijas izveidošana pamatu sienām  ar bituma mastiku 2 kārtās

	m2
	160,60


	 

	bituma mastika

	kg

	390,00


	2.7.

	Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu.

	m2
	160,60


	 

	grunts saķeres uzlabošanai  

	kg

	45,00


	 

	ekstrudētais  putupolistirols    b=100 mm vai analogs

	m2
	158,50


	 

	 

	 

	 


	 

	elastīga šuves līmlenta

	m

	165,00


	2.8.

	Cokola  apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz HAT profilu karkasa

	m2
	73,00


	 

	HAT profils 25x100, solis 400mm, L-65cm

	gab.
	365,00


	 

	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit 10mm

	m2
	80,30


			skrūves plāksnes stiprināšanai

	gab.
	963,60


	 

	amortizācijas lenta

	m

	260,00


	 

	palīgmateriāli

	kompl.

	1,00


	2.9.

	Grants nepieciešamā apjoma atbēršana atpakaļ gar pamatiem, blietējot pā kārtām.

	m3
	54,00


	2.10.

	Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)

	m2
	95,00


	 

	betona bruģakmens h=6 cm

	m2
	100,00


	 

	smilts cementa maisījums 30 mm

	m3
	2,85


	 

	blietētas vidējas frakcijas šķembas 150 mm

	m3
	14,30


	 

	betona bortakmens

	m

	150,20


	2.11.

	Zālāja atjaunošana

	m2
	130,00


	 

	Melnzeme

	m3
	13,00


	 

	Zālāju sēklas

	kg

		,6



	
	
	


2.6

		Deflektoru uzstādīšana un saduršuvju hermetizēšana  (precizēt uz vietas)

	gab.
	14,00


	2.7.

	Pārkares apdares materiāla montāža

	m

	54,00


	 

	pārkares apšūšana ar fasādes apdares plāksnēm Eternit

	m2
	22,80


	 

	palīgmateriāli(kokmateriāls, skrūves, stiprinājumi u.c.)

	kompl.
	1,00


	2.8.

	 Siltinātu bēniņu izejas lūku nomaiņa

	gab.
	1,00


		 bēniņu lūka ar pieslēgumiem

	gab.
	1,00


	2.9.

	Durvju nomaiņa jumta tehniskajā telpā

	m2
	2,10


	 

	durvis

	m2
	1,00


	 

	Stiprinājuma elementi
	m2
	2,10


	 

	Blīvējuma materiāli

	m2
	2,10


	 

	montāžas profesionālās  putas

	bal.

	0,63


	3.

	Mūra sienas parapeta siltināšana ar siltumizolāciju, aplīmēšana ar hidroizolējošo segumu 2 kārtās, nosegšana ar cinkotā skārda profilu, tehniskās telpas sienas un jumta b=200mm siltināšana

	m2
	54,00



Parapetu  virsmas izlīdzinošā 

	lāņa izveide 20mm biezumā 

	m

	40,00

	
	3.2.

	Koka brusa  stiprināšana ar dībeļskrūvēm, S=600 mm 

	m3
	1,08


	 

	impregnēti  kokmateriāli (koka brusa 100 x 50 mm)

	m3
	1,19


	 

	stiprinājumi 

	gab.
	624,00


	 

	hidroizolācija  zem koka brusas

	m2
	35,

	4



Siltinājuma ie

	īkošana parapetam  un tehniskās telpas sienas un jumta siltināšana

	m2
	54,00

	
	 

	siltumizolācija b=40 mm 

	m2
	27,00


	 

	siltumizolācija b=200 mm

	m2
	27,00


	 

	siltumizolācijas stiprinājuma elements

	gab.
	216,00


	3.4.

	Jumta stūru noformēšana salaiduma vietās 

	m

	20,00


	 

	stūris, aizpildīts ar siltumizolāciju Paroc ROB 50 vai analogs

	t.m

	20,60


	 

	līme

	kg

	100,00


	3.5.

	Jumta seguma izveidošana no ruļļu materiāla 2 kārtās, uzkausējot ar gāzes degli, sienas apmešana

	m2
	54,00


	3.6.

	Jumta  parapetu nosegšana  ar cinkoto skārdu b = 540   mm . Rūpnieciski krāsots  skārds `

	m

	54,00


	 

	sagatavju izgatavošana (tonis RR 32)

	m2
	59,40


	 

	stiprinājumi 

	gab.
	360,00


	4.

	Jumta malu nosegšana ar skārdu 

	m

	54,00


	4.3.

	Jumta malas apšūšana  ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes) 

	m2
	17,50


	 

	mitrumizt. finieris b=18 mm,( L-87,5m, h-20cm)

	m2
	19,25


	 

	skrūves

	gab.

	435,00


	4.4.

	Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana  visām dzegām

	m

	87,50


	 

	lāsenis  (rūpnieciski krāsots  skārds, b-0,4m)

	m2
	35,64


	 

	skrūves

	gab.
	216,00


	 

	blīvējoša līmlente
	m

	56,70


	4.5.

	Lietus ūdens tekņu montāža

	m

	64,40


	 

	skārda notekas un teknes ar palīgelementiem

	m

	67,60


	 

	Stiprinājumi, palīgelementi

	gab.
	120,00


	4.6.

	Lietus ūdens notekņu montāža

	m

	54,00



skārda notekas un teknes ar palīgelement

	em

	m

	56,70

	
	 

	Stiprinājumi, palīgelementi

	gab.
	38,18


	5

	Ieejas jumtiņu atjaunošana.

	m²

	12,00


	5.1.

	Jumtu un griestu  virsmu attīrīšana no netīrumiem 

	m²

	24,00


	5.2.

	Jumtu un griestu virsmu mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu

	m²

	24,00




Atsegtā stiegroju

	a pretkorozijas apstrāde 

	m²

	8,00

	
	5.4.

	Jumta betona virsmu remonts, apstrādājot ar Schomburg Isocreat-BIS vai analogs , virsmu izlīdzināšana

	m²

	11,00


	 

	minerāla korozijas aizsardzība un saķeres kārta

	kg

	33,00


	 

	remontsastāvs

	kg

		32,00



	.5.

	Javas izlīdzinošā kārta 20 mm

	m²

	11,00


	5.6.

	Jumta seguma izveidošana no ruļļu materiāla 2 kārtās, izkausējot ar gāzes degli

	m2
	15,00


	5.7.

	Gropes izveidošana sienās 

	m

	9,30



Lāseņa  montēšana izvfrezētajā gropē. Grope blīvēts ar poliuretāna hidroizolējošu masti

	u

	m

	9,30

	
	 

	skārda lāsenis,  PE, (rūpnieciski krāsots  skārds) biezums  0,5 mm

	m

	9,67


	 

	skrūves

	gab.
	37,20


	 

	mastika

	gab.
	3,72


	 

	palīgmateriāli

	kompl.
	1,00



Griestu  plaknes betona virsmu betona virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un  krāso

	ana divās kārtās 

	m²

	13,30

	

	
	
	


	1.5.Zibens aizsardzība
Nr.

Darbu, materiālu un mehānismu nosaukums 

Mērvienība

Daudzums

1

3

4

5

1

Zibens aizsardzības sistēma

m2
600,00

1.1.

Vara vada montāža

t m

300,00

 

Vara vads Cu

d=8

t m

300,00

 

Vara vada (d=8) savienojums314 307 DEHN

gab.
36,00

 

Vara vada stiprinājumi pie sienas M8 DEHN

gab.
72,00

1.2.

Savienojumu montāža

gab.
24,00

 

Savienojums (zk/vara vads) 308 001 DEHN

gab.
8,00

 

Savienojums (ek/elektrods) 459 139 DE

N

gab.
16,00

1.3.

Stiprinājumu montāža

gab.
300,00

 

Vara vada turētājs 253 060 DEHN

gab.
300,00

1.4.

Zemējuma kontūra bedres izrakšana uz aizbēršana (0,7m dziļumā)

t m

125,00

1.5.

Zemējuma kontūra izvietošana 

t m

125,00

 

Zemējuma elektroda stienis d=20mm, L=1m DEHN

gab.
8,00

 

Zemējuma elektroda spice 620  001 DEHN

gab.
8,00

 

Tauda plakandzelzs lenta Z30030 30x3.5

t m

125,00

 

Vara vads Cu d=10

t m

12,00

1.6.

Zemējuma kopnes montāža

kompl.
8,00

 

Zemējuma kopne

kompl.
1,00

 

Montāžas materiāli

kompl.
1,00

1.7.

Uztvērējstieņa uzstādīšana 

gab.
8,00

 

Uztvērējstienis ar vītni m16, L=2.5m

gab.
8,00

 

Uztvērējstieņa stiprinājumi

kompl.
8,00

1.8.

Brīdinājuma lentas ierakšana

t m

125,00

 

Brīdinājuma lenta

t m

125,00

1.9.

Papilddarbi

kompl.
1

00

 

Montāžas materiāli

kompl.
1,00

2

Citi darbi

m2
600,00

2.1.

Nodošanas dokumentācija

kompl.
1,00

2.2.

Apkārtnes sakopšana

kompl.
1,00

2.3.

Būvgružu savākšana

kompl.
1,00

2.4.

Papilddarbi

kompl.
1,00


	
	

	
	
	


	II Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas

2.1.Apkures sistēma  


	
	 

	Nr.
	Darbu, materiālu un mehānismu nosaukums 
	Marka
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 21-500-1100
	kompl.
	36,00

	2
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 21-500-1400
	kompl.
	15,00

	3
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 22-500-600
	kompl.
	1,00

	4
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 22-500-700
	kompl.
	1,00

	5
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 22-500-1100
	kompl.
	2,00

	6
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 22-500-1200
	kompl.
	13,00

	7
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 33-500-1400
	kompl.
	1,00

	8
	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.
	C 33-500-1600
	kompl.
	1,00

	9
	Taisnais iepriekšējas regulēšanas vārsts radiatoru termoregulatoriem 
	RTD-N 
	kompl.
	70,00

	10
	Termostata ventiļa galva
	RTD 3130
	kompl.
	70,00

	11
	Radiatora leņķveida noslēgvārsts
	RLV
	kompl.
	70,00

	12
	vara cauruļvadi
	15x1,0
	kompl.
	356,00

	13
	vara cauruļvadi
	18x1,0
	kompl.
	198,00

	14
	vara cauruļvadi
	22x1,2
	kompl.
	108,00

	15
	vara cauruļvadi
	28x1,2
	kompl.
	10,00

	16
	tērauda cauruļvadi
	DN20
	kompl.
	14,00

	17
	tērauda cauruļvadi
	DN25
	kompl.
	21,00

	18
	tērauda cauruļvadi
	DN32
	kompl.
	80,00

	19
	tērauda cauruļvadi
	DN40
	kompl.
	37,00

	20
	izolācija Armaflex SH 9mm
	Ø15
	kompl.
	356,00

	21
	izolācija Armaflex SH 9mm
	Ø18
	kompl.
	198,00

	22
	izolācija Armaflex SH 13mm
	Ø22
	kompl.
	108,00

	23
	izolācija Armaflex SH 13mm
	Ø28
	kompl.
	10,00

	24
	izolācija Armaflex SH 13mm
	DN20
	gab.
	14,00

	25
	izolācija Armaflex SH 13mm
	DN25
	kompl.
	21,00

	26
	izolācija Armaflex SH 19mm
	DN32
	kompl.
	80,00

	27
	izolācija Armaflex SH 19mm
	DN40
	gab.
	37,00

	28
	Izolācijas Armaflex SH montāžas kompl.
	 
	gab.
	1,00

	29
	Balansējošais vārsts
	STAD-15
	gab.
	4,00

	30
	Balansējošais vārsts
	STAD-20
	gab.
	2,00

	31
	Lodveida vārsts
	DN15
	gab.
	3,00

	32
	Lodveida vārsts
	DN20
	gab.
	3,00

	33
	Lodveida vārsts
	DN25
	gab.
	2,00

	34
	Iztukšošanas ventilis
	DN15
	m
	4,00

	35
	Vara cauruļvadu fasondaļu komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	36
	Tērauda cauruļvadu fasondaļu komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	37
	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti
	 
	kompl.
	1,00

	38
	Ugunsdrošas manžetes caurulēm
	 
	kompl.
	1,00

	39
	Aizsargčaulas caurulēm
	 
	kompl.
	1,00

	40
	Montāžas komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	
	
	
	
	

	2.2. Ventilācija
	
	
	

	
	 

	Nr.
	Darbu, materiālu un mehānismu nosaukums 
	Marka
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6

	 
	Sistēma PN-1
	 
	 
	 

	1
	Gaisa apstrādes agregāts (pieplūde - 6000 m3/h, nosūce 6000 m3/h, siltummainis (efekt ≥ 85%), etilēngl 65/45, kopējā max el. Slodze 1,83 kWx2, 3x400V
	 
	gab.
	1,00

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	kompl.
	1,00

	3
	Agregāta vibroizolatori
	 
	kompl.
	1,00

	4
	Sajaukšanas mezgls SUMX 4
	 
	kompl.
	1,00

	5
	Ārēja reste 
	1400x600
	kompl.
	1,00

	6
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	t m
	31

	7
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	t m
	21,00

	8
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	t m
	47,00

	9
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø315
	t m
	2,00

	10
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	300x150
	t m
	18,00

	11
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	400x300
	t m
	3,00

	12
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	500x400
	t m
	3,00

	13
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	600x400
	t m
	30,00

	14
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	600x500
	t m
	4,00

	15
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	700x400
	t m
	31,00

	16
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	1200x500
	t m
	2,00

	17
	Regulējama reste
	300x150
	gab.
	32,00

	18
	Regulējama reste
	400x150
	gab.
	1,00

	19
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	250
	gab.
	11,00

	20
	Ugunsdroša vārsts 
	400x300
	gab.
	3,00

	21
	Ugunsdroša vārsts 
	500x400
	gab.
	2,00

	22
	Ugunsdroša vārsts 
	600x400
	gab.
	1,00

	23
	Ugunsdroša vārsts 
	700x400
	gab.
	2,00

	24
	Trokšņa slāpētājs
	1200x500
	gab.
	2,00

	25
	"Paroc" akmens vates 100 mm siltumizolācija
	 
	m2
	24,00

	26
	Cinkots skārds
	 
	m2
	24,00

	27
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	kompl.
	1,00

	28
	Tīrīšanas lūkas
	 
	kompl.
	1,00

	29
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	t m
	30,00

	30
	Montāžas komplekts, sistēmas ieregulēšana, telpu sakārtošana, dabiskās ventilācijas caurumu aizdare telpās, špaktelēšana un krāsošana
	 
	kompl.
	1,00

	 
	Sistēma N-2
	 
	 
	 

	1
	Kanāla ventilators                                              L=350 m3/h
	 
	gab.
	1

	2
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	t m
	9,00

	3
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø125
	t m
	3,00

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	t m
	1,00

	5
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	kompl.
	1,00

	6
	Gaisa sadalītājs 
	100
	gab.
	7

	7
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	100
	gab.
	5,00

	8
	Trokšņa slāpētājs
	160-900
	gab.
	1,00

	9
	Tīrīšanas lūkas
	 
	kompl.
	1,00

	10
	Montāžas komplekts, sistēmas ieregulēšana, telpu sakārtošana, dabiskās ventilācijas caurumu aizdare telpās, špaktelēšana un krāsošana
	 
	kompl.
	1,00

	11
	Pārplūdes reste
	400x300
	gab.
	1,00

	 
	Sistēma N-3
	 
	 
	 

	1
	Kanāla ventilators L=350 m3/h
	 
	gab.
	1

	2
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	t m
	9,00

	3
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø125
	t m
	3,00

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0,5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	t m
	1,00

	5
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	kompl.
	1,00

	6
	Gaisa sadalītājs 
	100
	gab.
	7

	7
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	100
	gab.
	5,00

	8
	Trokšņa slāpētājs
	160-900
	gab.
	1,00

	9
	Tīrīšanas lūkas
	 
	kompl.
	1,00

	10
	Montāžas komplekts, sistēmas ieregulēšana, telpu sakārtošana, dabiskās ventilācijas caurumu aizdare telpās, špaktelēšana un krāsošana
	 
	kompl.
	1,00

	11
	Pārplūdes reste
	400x300
	gab.
	1,00

	 
	Sistēma A-3 (ventilācijas sistēmas siltumapgāde)
	 
	 
	 

	1
	tērauda cauruļvadi
	DN25
	t m
	38,00

	2
	“Paroc” siltumizolācijas čaulas  ar alumīnija follijas pārklājumu,biez.30 mm,I=1m
	DN25
	gab.
	38,00

	3
	Balansējošais vārsts
	DN15
	gab.
	1,00

	4
	Lodveida vārsts
	DN25
	gab.
	2,00

	5
	Automātiskais atgaisotājs 
	 
	gab.
	2

	6
	Iztukšošanas ventilis
	DN15
	gab.
	2,00

	7
	Cauruļvadu fasondaļu komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	8
	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti
	 
	kompl.
	1,00

	9
	Ugunsdrošas manžetes caurulēm
	 
	kompl.
	1,00

	10
	Aizsargčaulas caurulēm
	 
	kompl.
	1,00

	11
	Montāžas komplekts, sistēmas ieregulēšana, telpu sakārtošana, dabiskās ventilācijas caurumu aizdare telpās, špaktelēšana un krāsošana
	 
	kompl.
	1,00

	12
	Glikols
	 
	l
	8,00

	 
	ISM
	 
	 
	 

	1
	Siltummainis "Danfoss" XB30-1 16,Sūknis WILO Stratos 25/1 4,reg.vent.VM2,Dn15,kvs=1.6 m3/h; Procesors Danfoss ECL 110 
	 
	kompl.
	1,00

	2
	Temperatūras sensors ESM11
	 
	gab.
	1,00

	3
	Izplešanās trauks; Reflex N 12, V=12 L; darba spiediens 3 BAR
	 
	gab.
	1,00

	4
	Āra temperatūras devējs
	 
	kompl.
	1,00

	5
	Drošības vārsts, Dn 20,P=2.5 BAR
	DN20
	gab.
	1,00

	6
	Metināms tērauda lodveida krāns Dn 20 “Naval” tukšošanai
	DN20
	gab.
	4,00

	7
	Metināms tērauda lodveida krāns Dn 20 “Naval” 
	DN20
	gab.
	3,00

	8
	Metināms tērauda lodveida krāns Dn 25 “Naval” 
	DN25
	gab.
	4,00

	9
	Vienvirziena vārsts
	DN20
	gab.
	1,00

	10
	Vienvirziena vārsts
	DN25
	gab.
	1,00

	11
	Mehāniskais filtrs,Dn 20
	DN20
	gab.
	1,00

	12
	Mehāniskais filtrs,Dn 25
	DN25
	gab.
	1,00

	13
	Tehniskais termometrs ar čaulu,0-100 C
	 
	gab.
	2,00

	14
	Manometrs  0-16B
	 
	gab.
	1,00

	15
	Manometru noslēgventiļi,R1/2”
	 
	gab.
	3,00

	16
	Elektrometinātās tērauda caurules, Pmax=16kg/cm2; 
	DN20
	t m
	6,00

	17
	Tas pats
	DN25
	t m
	16,00

	18
	Pretkorozijas gruntējums GF-021
	 
	m2
	4,00

	19
	“Paroc” siltumizolācijas čaulas  AE ar alumīnija follijas pārklājumu,biez.40 mm,I=1m 
	DN20
	gab.
	6,00

	20
	Tas pats, biez.40mm,l=1m
	DN25
	gab.
	16,00

	21
	Tērauda cauruļvadu fasondaļu komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	22
	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti
	 
	kompl.
	1,00

	23
	Ugunsdrošas manžetes caurulēm
	 
	kompl.
	1,00

	24
	Montāžas komplekts
	 
	kompl.
	1,00

	25
	Izpildmehānisms
	AMV 435
	gab.
	1,00

	26
	Glikola tvertne; V=20 L
	 
	gab.
	1,00

	27
	Rokas pumpis
	 
	gab.
	1,00


Piezīmes:

1. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma līguma cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai.

3. Dotie darbu apjomi obligāti skatāmi kopā ar projektu.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

5. Siltumizolācija ir jāielīmē arī zem palodzēm tik biezā slānī, cik atļauj loga rāmis lai ierīkotu palodzi.

6. Izmantot tikai ETAG 004 sertificētu sistēmu izolāciju, to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

7. Izgatavojot un izstrādājot detaļzīmējumus veikt kontrolmērījumus.
Tehniskās specifikācijas

3.sadaļa

[image: image6.jpg]"2.? pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprila
noteikumiem Nr.112

Ekas fasades vienkirSotis renovicijas apliecinajuma karte*
(aizpilda trijos eksemplaros, ja dokuments tiek iesniegts papira forma)

leceres ierosinatdjs  Maltas pagasta parvalde, Skolas iela 24, Malta, Maltas pag.,
(pilnvarota persona) Rézeknes novads, LV-4630, info@malta.lv, tel. 64621401

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talrupa numurs vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, adrese, talruna numurs)

1. Objekts Izglitibas iestides energoefektivitites paaugstinaSana (Maltas 1. vidusskolas
mdcibu korpuss)

2. Biives kadastra apzim&jums 7870 003 0589 001

3. Adrese  Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads

4. Objekta ipasnieks vai  Maltas pagasta parvalde, Skolas iela 24, Malta, Maltas pag.,

pilnvarota persona Rézeknes novads, LV-4630, info@malta.lv, tel. 64621401
(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talrupa numurs vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, adrese, talrupa numurs)

5. Ipa$uma tiesibas apliecinosi dokumenti Zemesgramatu aplieciba

I. Ieceres dokumentacija

6. Paredz&to darbu veids — fasades apdares renovécija/fasades siltina$ana/jumta siltinaSana/
jumta seguma nomaina/logu nomaina (vajadzigo pasvitrot)

7. Atbildigais projektetajs SI4’’ARCHE’’, biivkomersanta reg. Nr. 5199-R

(vards, uzvards)

(sertifikdta numurs un deriguma terming)

8. Arhitekts**  Aivars Robins sert. Nr. 10-0055, 15.01.2019.

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

9. Bivinzenieris**

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

N3914_8
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I1. Bavdarbi

14. Pasiititaja iesniegtie dokumenti, uzsakot biivdarbus

Uzsakot biivdarbus, saskana ar ieceres dokumentaciju iesniedzu (vajadzigo atzZimét):

14.1. apdroSinatdja izsniegtu blivuzpémeéja (buvétdja) civiltiesiskds atbildibas obligatas
apdroSinasanas polises kopiju;

14.2. ja saskapa ar normativajiem aktiem biuivobjektam nepiecieS8ama biivuzraudziba, liguma
kopiju par biivuzraudzibu;

14.3. biivuzrauga saistibu rakstu;

14.4. atbildiga bavdarbu vaditaja saistibu rakstu;

14.5.

Buvuznemejs/buvétajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talruga numurs vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, biivkomersanta registracijas numurs, adrese, talrupa
numurs)

Ieceres ierosinatajs

(paraksts*** un ta at¥ifréjums) (datums***)

15. Buvvaldes amatpersonas atzime par dokumentu sapemsanu
Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, paraksts*** un ta at$ifréjums) (datums™***)
P )
¢

II1. Biavdarbu pabeigSana

16. Pasiititdja informacija par biivdarbu pabeigSanu.
Iesniedzu buvvaldé segto darbu piepemsanas akta un parakstito darbu izpildes aktu kopijas:

Ieceres ierosinatajs

(paraksts*** un t3 at3ifr&jums) ' (datums***)

17. Biivdarbu parbaude
Apsckota biive dabda un konstatéts, ka bivdarbi veikti ieceres dokumentacija noraditaja
apjoma atbilstosi viet€jas pasvaldibas saisto$ajiem noteikumiem.

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts***) (datums***)

Piezimes.

1. * Pasutitajs katru apliecinajuma kartes daju iesniedz atsevidki — izstradajot ieceres dokumentaciju, uzsakot biivdarbus un tos pabeidzot.
Atkariba no ieceres biivvalde var vienkar3ot apliecinajuma kartes veidlapu.

2. ** Sagkana ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprija noteikumu Nr.112 "Visparigie bivnoteikumi® 3.2.! apakinodalas 40.° punktu papildus
pieaicindtie biivniecibas specialisti.

3. *** Dokumenta rekvizitus "paraksts", "datums” un $a pielikuma 12. un 13.punktu, ka arT 15. un 17.punktu neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments sagatavots atbilsto$i normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noforms$anu."
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10. Projektétaja apliecindjums

Risindjumi atbilst blvniecibu reglamentéjoSajiem normativajiem aktiem un vietéjas
paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem.

Veicamas izmaipas un parbiives neskar kopipa§uma domajamas dalas un funkcionali ar visas
€kas ekspluaticiju saistitas inZenierkomunikacijas (inZeniertiklu stavvadus).

Risindjumi neskar €kas n as un peietekmes tas noturibu.

ATVARS ROBINS

Atbildigais projektétajs Sert. Nr. 10-0055 21.07.2014.
(paraksts***) | (datums***)
. | ARHITEKTS
Arhitekts** AIVARS ROBB‘}TS 21.07.2014.
g»‘@'{‘l., X"r 1000458 4
- (paraksts***)_{~ (datums***)
BiivinZenieris**
(paraksts***) (datums***)
Pielikuma:

Paskaidrojuma rakstsuz 2 lapam
Dokumentu sarakstu skatit satura raditaja

¢

Grafisko lapu saraksts uz 7 lapam, saturu skatit visparigo datu lapa

11. Ieceres ierosinataja apliecingjums
Pievienotie IpaSuma apliecingjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi,
attieciba uz objektu nav nekadu apgriitinajumu, aizliegumu vai s
Apnemos istenot fasades siltiniSanu/jumta siltinaSanu/logii
atbilstosi izstradatajai ieceres dokumentacijai. / J
hi

Ieceres ierosinatajs

12. Bivvaldes lemums

13. Nosiitits pamatots biivvaldes atteikums
Veéstule Nr.

(datums)

Biivvaldes atbildigd amatpersona

(amats, vards, uzvirds, paraksts***) (datums***)




Pielikums Nr.2
Piedāvājuma nodrošinājuma forma
......................, reģistrācijas numurs ................ adrese .............................................
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS*
atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

 Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24
<Vietas nosaukums>, 2014.gada <datums>.<mēnesis>.
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

<Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, apņemas  15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b) Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c) Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam             EUR <summa> (<summa vārdiem>), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2014.gada <datums, mēnesis> un ir spēkā līdz 20___.gada <datums, mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
* Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā nodrošinājumā jābūt norādītām visām svarīgajām nodrošinājuma sastāvdaļām, kas iekļautas šajā formā.

Pielikums Nr.3

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā forma
pieteikums 
dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. rnp 2014/24 
	Informācija par pretendentu
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	PVN maksātāja reģistrācijas

numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Interneta vietne:
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras – atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1) šī pieteikuma, 

2) atlases dokumentiem,

3) piedāvājuma nodrošinājuma,

4) tehniskā piedāvājuma

5) finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas: 
a) veikt Nolikumā noteiktos būvdarbus saskaņā ar Nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju par kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN)           EUR <summa> (<summa vārdiem>), PVN 21% – EUR <summa> (<summa vārdiem>). Kopējā līgumcena ar PVN – EUR <summa> (<summa vārdiem>),

b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Apliecinu, ka visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)  



Pielikums Nr.4
Finanšu piedāvājuma forma Nr.4-1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*
	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā

	(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)



	Būves nosaukums, kadastra Nr.:
	Maltas vidusskola, kadastra Nr. 7870 003 0589 001

	Objekta nosaukums:
	Maltas vidusskola

	Objekta adrese:
	Skolas iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes novads


*LĪGUMCENAS NOTEIKŠANA
Līgumcenā, kas noteikta atbilstoši tāmēm, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem un visām darbu un pakalpojumu, preču un materiālu izmaksām, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai un līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Aizpildot finanšu piedāvājuma formu, jāievēro visas tāmēs noteiktās izmaksas.
	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums
	Izmaksas, EUR

	
	Energoefektivitātes paaugstināšana Maltas vidusskolā
	

	1.
	Kopējā līgumcena (bez PVN)
	

	2.
	Pievienotās vērtības nodoklis (21%)
	

	3.
	Pavisam kopā ar  PVN
	


      Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds: _____________________________________________
Pārstāvja paraksts: __________________________________________________________
Finanšu piedāvājuma forma Nr.4-2
	BŪVNIECĪBAS KOPTĀME

	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā

	(objekta nosaukums)



	Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

	(objekta adrese)

	Tāme sastādīta: ______________


	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas (EUR)

	1
	Vispārējie būvdarbi
	 

	2
	Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
	 

	 
	Kopā
	 

	
	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (2,5 %) _ %)
	

	
	Kopā
	

	
	PVN (21%)
	

	
	Pavisam būvniecības izmaksas
	

	
	 
	

	
	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi :
	

	
	Blower Door (pārspiediena) tests 
	

	
	Ēkas pagaidu energosertifikāts un termogrāfijas pārskats 
	

	
	Kopā
	

	
	PVN (21%)
	

	
	Kopā
	 

	
	Pasūtītāja būvniecības izmaksas kopā
	 

	Sastādīja:
	                                                             
	 

	
	
	

	Pārbaudīja:
	                                                             
	

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI 

pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem

	VISPĀRĒJIE BŪVDARBI

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Par kopējo summu, EUR
	
	
	
	
	

	
	
	Kopējā darbietilpība, c/st.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tai skaitā
	

	Nr.p.k.
	Kods, tāmes                Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (EUR)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Darbietilpība (c/h)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1
	1
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	

	2
	2
	Ārsienu siltināšana
	
	
	
	
	

	3
	3
	Cokola siltināšana
	
	
	
	
	

	4
	4
	Jumta siltināšana
	
	
	
	
	

	5
	5
	Zibens aizsardzība
	
	
	
	
	

	6
	6
	Grīdas siltināšana
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Virsizdevumi (__%)
	
	
	
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	

	Transports (__%)
	
	
	
	
	

	Peļņa (__%)
	
	
	
	
	

	Darba devēja soc. nodoklis
 (23,59%)
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


	Sastādīja:
	                                                             

	
	

	Pārbaudīja:
	                                                             


	SPECIALIZĒTIE DARBI – IEKŠĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS

	
	
	
	

	Par kopējo summu, EUR
	
	
	

	Kopējā darbietilpība, c/st.
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	Tai skaitā
	

	Nr.p.k.
	Kods, tāmes                Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (EUR)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Darbietilpība (c/h)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1
	7
	Apkures sistēmas renovācija
	
	
	
	
	

	2
	8
	Ventilācijas sistēmas renovācija
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Virsizdevumi (__%)
	
	
	
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	

	Transporta izdevumi (__%)
	
	
	
	
	

	Peļņa (__%)
	
	
	
	
	

	Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


	Sastādīja:
	                                                             

	
	

	Pārbaudīja:
	                                                             


Pielikums Nr.5

Piedāvātā garantijas laika nodrošinājuma forma
GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS*
Ievērojot to, ka ___________________________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: Latvija, LV-______, ______________, _________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), un Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, juridiskā adrese: Latvija, LV-4601,  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A (turpmāk – Pasūtītājs), 20__. ____________ ir noslēguši līgumu Nr. _________ (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru Būvdarbu veicējs ir uzņēmies veikt būvdarbus objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (turpmāk – Būvdarbi), un
ievērojot, ka Līgumā ir noteikts Būvdarbu veicēja pienākums iesniegt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika nodrošinājumu,

<bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese: __________________ (turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no iepriekš minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā EUR <summa> (<summa vārdiem>), saņemot Pasūtītāja rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līguma saistības.

Šis nodrošinājums ir spēkā līdz _____.gada ___. _____________ (ieskaitot) <norādīt nodrošinājuma termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem>, neievērojot to, vai nodrošinājuma oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs nodrošinājumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu nodrošinājuma oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt nodrošinājumu.

Jebkura prasība sakarā ar šo nodrošinājumu jāiesniedz <bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, juridiskā adrese: ______________________, ne vēlāk kā iepriekš minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo nodrošinājumu, samazina kopējo nodrošinājuma apjomu.

Šis nodrošinājums ir izdots vienā oriģinālā eksemplārā – nodrošinājuma saņēmējam.

_____, _______. gada ____. ____________

<bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums> vārdā: _______________________________
                                                                                                    (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

* Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā nodrošinājumā jābūt norādītām visām svarīgajām nodrošinājuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
 Pielikums Nr. 6

Līguma projekts

LĪGUMS Nr.________

Rēzeknē,                                                                                              2014.gada ___.______________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _______________________________, reģistrācijas Nr.________________, __________________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ________________, (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24, (turpmāk – iepirkuma procedūra) rezultātiem,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums

1.1. Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, labā kvalitātē veic būvdarbus (turpmāk – Darbi) Maltas vidusskolā, pēc adreses: Skolas ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7870 003 0589 001 (turpmāk – Objekts) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr. KPFI-15.4/59 ietvaros (turpmāk – Projekts).

1.2. Darbu veikšanas mērķis un pamatojums – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, t.i. oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu vidusskolas ēkā.

1.3. Darbi tiek veikti saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Būvdarbu veicēja piedāvājumu iepirkuma procedūrā (Līguma 2.pielikums).

1.4. Darbi jāpabeidz 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža un Objekts jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.aprīlim. Plānojot Darbu veikšanu, Būvdarbu veicējam jāņem vērā, ka Darbu izpildes laikā Objekta darbība netiks pārtraukta. 
1.5. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts kā Darbu izpildes termiņš, kam tiek pieskaitīts Līguma 6.2.punktā noteiktā garantijas laika nodrošinājuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājuma iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darba dienas.

1.6. Parakstot Līgumu, Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli, ēkas energoaudita pārskatu, tehnisko dokumentāciju un atzīst, ka, veicot Darbus, ir iespējams nodrošināt Projekta ietvaros nepieciešamo energoefektivitātes sasniegšanu un uzturēšanu vismaz 5 (piecu) gadu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam.

1.7. Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu – bankas nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 8.1.punktā noteiktas līgumcenas, kas ir sagatavota atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma pielikumam Nr.7.

2. Pušu pārstāvji

2.1. Pasūtītāja pārstāvis (kontaktpersona) ir tā nozīmētais būvuzraugs (turpmāk – Būvuzraugs). 

2.2. Būvdarbu veicēja kontaktpersona ir tā piesaistītais Darbu vadītājs ______________, sertifikāta Nr._____________, tālr. ____________, e-pasta adrese: _______________.

2.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt atbildīgā Darbu vadītāja, viņa vietnieka vai sertificēto speciālistu nomaiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Būvdarbu veicējs veic atbildīgā Darbu vadītāja, viņa vietnieka vai sertificēto speciālistu nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums un rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam. Paziņojumam pievieno atbildīgā Darbu vadītāja, viņa vietnieka vai sertificēto speciālistu būvprakses sertifikāta kopiju, kā arī kvalifikācijas un darva pieredzes aprakstu (CV), kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.4. Darbu uzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par Būvuzrauga norīkošanu Pasūtītājs informē Būvdarbu veicēju. 

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana

3.1. Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus, kā arī izstrādā dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
3.2. Būvdarbu veicējs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu būvniecības risku apdrošināšanas. Būvdarbu veicējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu būvniecības risku apdrošināšanas polises oriģinālu vai apliecināto kopiju, ja šo dokumentu Būvdarbu veicējs nav iekļāvis savā Piedāvājumā iepirkuma procedūrā.

3.3. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Būvdarbu veicējam par tā iesniegtajiem dokumentiem         10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.

3.4. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Būvdarbu veicējs. Pirms Darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju.

3.5. Būvdarbu veicējs veic Darbus Objektā, kura darbība netiek apturēta uz Darbu izpildes laiku. Būvdarbu veicējs Darbu izpildes laikā nedrīkst traucēt Objekta darbību. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina saudzīga attieksme pret Objektā esošajām Pasūtītāja un trešo personu mantām (piemēram, pirms Darbu uzsākšanas iekštelpās ar plēvi jāapklāj telpā esošās mēbeles, jāizvairās no darbībām, kas varētu sabojāt vai mazināt Pasūtītāja un/vai trešo personu mantas vērtību).
3.6. Būvdarbu veicējs Darbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā Piedāvājumā iepirkuma procedūrā. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Būvdarbu veicējam rodas nepieciešamība mainīt vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, tās iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasības. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Būvdarbu veicējs nedrīkst mainīt vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus. 

3.7. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.

3.8. Būvdarbu veicējs apņemas nodrošināt tādu Darbu organizāciju, lai konkrētajā dienā demontēto logu vai ārdurvju vietā tiktu uzstādīti jauni logi vai ārdurvis (ar slēdzenēm), lai novērstu trešo personu iekļūšanu Objekta telpās un nepieciešamības gadījumā telpu izsalšanu.

3.9. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvdarbu veicējs. 
3.10. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs, autoruzraugs un atbildīgais Darbu vadītājs vai viņa vietnieks. Puses nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos sapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta Līguma izpilde, par to ir atbildīga tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

3.11. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līgumcena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, Darbu apjomi).

3.12. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viena otru, ja:

3.12.1. Līguma izpildes dokumentos sniegtie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem;

3.12.2. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma un/vai tā pielikumiem;

3.12.3. ir mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

3.13. Puses rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma būtiskos nosacījumus. 

3.14. Būvdarbu veicējs līdz kārtējā mēneša 5.datumam sastāda Darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr.2, Forma Nr.3) (turpmāk – Ikmēneša akts) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Ikmēneša akta saņemšanas no Būvdarbu veicēja nodod to Pasūtītājam. Pasūtītājs Ikmēneša aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

3.15. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvdarbu veicējam noformēt Darbu izpildi veidā, kāds ir paredzēts saistībā ar KPFI Projekta īstenošanu. Šīs prasības neizpilde vai neatbilstoša izpilde var būt par pamatu Pasūtītājam neapmaksāt izpildītos Darbus.

3.16. Objekta nodošana ekspluatācijā tiek veikta Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Pamats gala maksājuma veikšanai ir šajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā parakstītais akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

4. Pušu pienākumi un tiesības

4.1. Būvdarbu veicējs atbild par:

4.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam, Pasūtītāja noteiktajiem darba laika ierobežojumiem un Līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

4.1.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

4.1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu risku apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;

4.1.4. to, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti tikai Pasūtītāja akceptēti apakšuzņēmēji un sertificētie speciālisti;

4.1.5. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

4.1.6. faktiski izpildīto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

4.1.7. Būvdarbu veicēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

4.1.8. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

4.1.9. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

4.1.10. darba aizsardzības speciālista funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā Līguma darbības laikā;

4.1.11. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

4.1.12. tīrību Darbu veikšanas teritorijā visā Darbu veikšanas laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;

4.1.13. būvgružu utilizāciju tādos būvgružu pārstrādes uzņēmumos, kas paredz to šķirošanu un otrreiz izmantojamo materiālu atkārtotu izmantošanu celtniecībā vai ražošanā;

4.1.14. likvidējamo atkritumu daudzuma ierobežošanu, kā arī atkritumu materiālu kaitīgās ietekmes ierobežošanu;

4.1.15. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

4.1.16. Būvdarbu veicējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;

4.1.17. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;

4.1.18. trokšņu mazināšanas pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, plānojot Darbu veikšanu tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt normālos apstākļos;

4.1.19. ūdens taupības pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, piemēram, nodrošinot celtniecības notekūdeņu otrreizēju izmantošanu celtniecības vajadzībām;

4.1.20. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta publicitātes pasākumu (izkārtņu, informatīvo stendu) nodrošināšanu atbilstoši Pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.1.21. Objekta lietotāja pārstāvju (t.sk. ēkas apsaimniekotāja) apmācību par energoefektivitāti;

4.1.22. atjaunojamo energoresursu lietotāju apmācību par energoefektivitāti;

4.1.23. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu veikšanas teritorijā un Objektā;

4.1.24. uzstādīto iekārtu tehniskās izpilddokumentācijas (izpildshēmu, rasējumu) nodošanu Pasūtītājam pēc Darbu veikšanas;

4.1.25. piemērojamo materiālu atbilstību Objekta izmantošanas mērķim (izglītības iestāde);

4.1.26. būvsapulču organizēšanu un protokolēšanu;

4.1.27. Darbu nodošanu.

4.2. Darbu laikā Objektā var, atbilstoši būvniecības materiālu piegādes kalendārajam grafikam, ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku negatīvo ietekmi, Būvdarbu veicējs nodrošina būvniecības materiālu piegādi Objektā atbilstošos daudzumos. Būvdarbu veicējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

4.3. Pasūtītājs atbild par:

4.3.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

4.3.2. Būvdarbu veicēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Būvdarbu veicējam;

4.3.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām, t.sk. būvniecības materiālu transportēšanas un atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas nosacījumu izpildes kontroli, kā arī trokšņu mazināšanas un ūdens taupības pasākumu veikšanas kontroli;

4.3.4. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

4.3.5. Darbu pieņemšanu;

4.3.6. maksājumu veikšanu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētajiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Būvdarbu veicēja puses.

4.5. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Puses noformē rakstveidā. 

4.6. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

4.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos vai Darbu žurnālā;

4.6.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus iesniedz Pasūtītājs vai Būvdarbu veicējs.

4.7. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām Līgumā.

5. Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana

5.1. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un galīgā pārbaude. Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi, minēti Līguma 5.sadaļā. 

5.2. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.

5.3. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.

5.4. Pārbaude nemazina Līgumā paredzētās Būvdarbu veicēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.

5.5. Pārbaudes organizācijai Būvdarbu veicējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

5.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

5.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

5.5.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Būvdarbu veicēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

5.6. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Būvdarbu veicējam           3 (triju) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvdarbu veicējs izvirza ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvdarbu veicēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvdarbu veicējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

5.7. Ja kādai no Pusēm vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Puses var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Puses var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu veikšanas un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tā Puse, kuras apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

5.8. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet Līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētajiem defektiem, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, tiek veikta atkārtota pārbaude. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Pušu pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

5.9. Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Puses nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Puses sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst Līgumā, tā pielikumos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Būvdarbu veicējs.

5.10. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

5.10.1. Būvdarbu veicējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

5.10.2. Būvdarbu veicēja vainas dēļ radušos defektus Būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

5.10.3. ja Būvdarbu veicējs uzskata, ka nav vainojams defektā, tas nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu veicēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainīgas Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainīga Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Būvdarbu veicējam nelabvēlīgs, bet Būvdarbu veicējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju.

6. Garantijas laiks

6.1. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi (Būvdarbu veicējs var piedāvāt garāku garantijas laiku), skaitot no akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

6.2. Līguma 6.1.punktā noteiktā Būvdarbu veicēja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas, kas ir noformēts saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma pielikuma Nr.5 prasībām.

6.3. Garantijas laika nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu – Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs neizmaksāt Būvdarbu veicējam ieturēto summu.

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši Līguma 6.sadaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem.

6.5. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā izmantoto būvmateriālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā konstatētos būvniecības defektus Būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

6.6. Garantijas laikā Būvdarbu veicējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Būvdarbu veicējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem.

6.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski Darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos defektus nav iespējams novērst 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

6.8. Ja Būvdarbu veicējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklāto defektu, tas 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.9. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem Līguma 6.8.punktā minēto Būvdarbu veicēja paziņojumu, uzskatāms, ka Būvdarbu veicējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu veicēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainīgas Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainīga Puse. Eksperta slēdziens ir saistošs Pusēm. 
6.10. Ja Būvdarbu veicējs pēc Līguma 6.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 6.8.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Būvdarbu veicējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

6.11. Ja Būvdarbu veicējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Būvdarbu veicēju ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, saskaņā ar garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem. Gadījumā, ja nodrošinājuma summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Būvdarbu veicēju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp nodrošinājuma devēja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.

6.12. Ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par visu defektu novēršanas faktisko izmaksu summu.

7. Pušu savstarpējās attiecības saistībā ar Darbu veikšanas rezultātā 
sasniedzamajiem un garantijas laikā uzturamajiem rezultātiem

7.1. Būvdarbu veicējs sadarbojas ar Pasūtītāju Projekta ietvaros plānotā CO2 izmešu samazinājuma rezultāta sasniegšanai. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 1.pielikumam. 
7.2. Lai sasniegtu Līguma 1.6.punktā noteikto energoefektivitātes rādītāju, Pasūtītājs apņemas ievērot Būvdarbu veicēja izstrādātos Objekta ekspluatācijas noteikumus, kuri Būvdarbu veicējam jāiesniedz pirms Objekta nodošanas. 

7.3. Būvdarbu veicējam pēc Darbu pabeigšanas jāiesniedz sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu, kas apliecina, ka ēkas energoefektivitāte pēc Darbu veikšanas atbilst Projektā noteiktajām energoefektivitātes prasībām.

7.4. Darbu veikšanas laikā Būvdarbu veicējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic divu ēkas telpu, ko norādījis Pasūtītājs, gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude.

8.  Līgumcena un norēķinu kārtība

8.1. Kopējā līgumcena par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma nosacījumiem izpildītajiem Darbiem tiek noteikta EUR _________ (________________) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR ____________ (__________________) apmērā tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.2. Līguma izpilde tiek finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļiem.

8.3. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Darbiem veic starpmaksājumu un gala (atlikušā) maksājuma veidā.
8.4. Starpmaksājumus par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc:

8.4.1. attiecīgā starpmaksājuma perioda (mēneša) akta abpusējas parakstīšanas;

8.4.2. Būvdarbu veicēja izrakstīta rēķina, kurā norādīts Projekta nosaukums un identifikācijas numurs, iesniegšanas Pasūtītājam;
8.4.3. nepieciešamo finanšu līdzekļi ieskaitīšanas Pasūtītāja kontā Projekta ietvaros.
8.5. No starpmaksājumu summām Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) atliktajam maksājumam, kurš tiek veikts pēc garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas no Būvdarbu veicēja. 

8.6. Gala maksājums tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc:

8.6.1. Darbu pilnīgas pabeigšanas un akta parakstīšanas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā;

8.6.2. Būvdarbu veicēja izrakstīta rēķina, kurā norādīts Projekta nosaukums un identifikācijas numurs, iesniegšanas Pasūtītājam;

8.6.3. Līguma 6.2.punktā paredzētā garantijas laika nodrošinājuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājuma iesniegšanas;

8.6.4. Līguma 7.2.un 7.3.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas;
8.6.5. nepieciešamo finanšu līdzekļu ieskaitīšanas Pasūtītāja kontā Projekta ietvaros.

8.7. Ja Būvdarbu veicējs Līguma 6.3.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdoto garantijas laika nodrošinājumu, Līguma 8.6.punktā minētā maksājuma termiņa tecējums sākas nākamajā darba dienā pēc Līguma 9.3.punktā noteiktā līgumsoda samaksas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvdarbu veicējam izmaksājamām summām.

8.8. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot nosacījumus par Darbu garantijas saistību nodrošinājumu.

8.9. Būvdarbu veicējs apliecina, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei.

8.10. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, kad Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līgumcenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par tām rakstiski vienojušās. 

8.11. Aprēķinot maksājuma summu, tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līgumcenu veidojošie pamatelementi. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā no maksājuma summas ietur tiešos zaudējumus tajā daļā, ko nesedz līguma nodrošinājuma summa. Ja Puses nevar vienoties par maksājuma apmēru, tās var pieaicināt neatkarīgu ekspertu summas noteikšanai, ko Pasūtītājs ietur no Būvdarbu veicējam paredzētajiem maksājumiem. 

9. Pušu atbildība

9.1. Puses atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu veikšanas laikā nodarīti otras Puses tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu veikšanas laikā atbild šī persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu veikšanas laikā atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

9.2. Būvdarbu veicējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Būvdarbu veicēja vainas vai neuzmanības dēļ.

9.3. Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas. Līgumsods par Darbu izpildes termiņu kavējumu piemērojams arī tajos gadījumos, kad Būvdarbu veicējs nav ievērojis Līguma 1.4.punktā noteiktos Darbu izpildes starptermiņus, kā arī citus Līgumā noteiktos termiņus.

9.4. Līgumā noteiktos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem (ja tas ir iespējams). Līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvdarbu veicēju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

9.5. Par zaudējumiem un Līguma nosacījumu pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, vai tādu objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

9.6. Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tā atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj Līgums vai normatīvie akti.

9.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas, kā arī Pasūtītājs ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Būvdarbu veicējam, ja tos nav sedzis no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais Līguma nodrošinājums.

9.8. Pasūtītājs neatbild par Būvdarbu veicēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkuras šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
9.9. Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru maksājuma termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

10. Līguma darbība

10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

10.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Būvdarbu veicējam 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

10.3.1. Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu – bankas nodrošinājumu;

10.3.2. Darbi Objektā tiek kavēti tādā mērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Būvdarbu veicēja vainas dēļ radies Darbu izpildes kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām vai tāds kavējums, kura dēļ Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot Projekta ietvaros piešķirto finansējumu;

10.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumā vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

10.3.4. Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs;
10.3.5. Būvdarbu veicējs nepilda Līgumā saistības tādā mērā, ka ar to tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai Darbu izpildes termiņš, un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Būvdarbu veicēju, nosakot trūkumu novēršanas termiņu, bet Būvdarbu veicējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

10.3.6. Būvdarbu veicējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Būvdarbu veicēja likvidāciju;

10.3.7. gadījumos, kad varas iestāžu pieņemto lēmumu vai normatīvo aktu rezultātā Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot Projekta ietvaros piešķirto finansējumu;
10.3.8. gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 4 (četrus) mēnešus.

10.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.3.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Būvdarbu veicējam par izpildītajiem Darbiem, kā arī Darbu veikšanai izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena mēneša laikā, skaitot no Līguma izbeigšanas dienas.

10.5. Pasūtītājs var nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Būvdarbu veicējs nepabeidz Darbus un nenodod Objektu līdz Līguma 1.4.punktā noteiktajam termiņam un/vai Būvdarbu veicēja vainas dēļ Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot Projekta ietvaros piešķirto finansējumu.
10.6. Līguma 10.5.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neveikt maksājumu par Būvdarbu veicēja izpildīto Darbu, kā arī pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu Pasūtītājam radušos zaudējumu atlīdzināšanu un Līguma 9.7.punktā noteiktā līgumsoda samaksu.
10.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto atliktā maksājuma summu. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.

11. Līguma pielikumi un Līguma grozījumi

11.1. Par Līguma pielikumiem, kuri ir saistoši Pusēm un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti:

11.1.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

11.1.2. Būvdarbu veicēja piedāvājums iepirkuma procedūrā, tajā skaitā Darbu izpildes grafiks (2.pielikums);

11.1.3.  Tāmes (3.pielikums).
11.2. Parakstot Līgumu, Būvdarbu veicējs apliecina, ka tas ir iepazinies ar visiem Līguma 11.1.punktā norādītajiem dokumentiem, tie ir saprotami un ir Būvdarbu veicējam pieejami.
11.3. Par grozījumiem, kuri, abām Pusēm vienojoties, noformējami rakstveidā, īpaši ir uzskatāma Līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība iekļaut papilddarbus un/vai izslēgt atsevišķus darbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīti Darbu apjomi un netiek palielināta Līguma 8.1.punktā noteiktā līgumcena, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts, ņemot vērā Projekta ietvaros sasniedzamās aktivitātes, ja:

11.3.1. grozījumi tiek veikti ar mērķi precizēt tāmēs norādītos Darbu apjomus atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam;

11.3.2. jāveic aktivitātes, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) noteiktās prasības;

11.3.3. veicot tāmēs norādīto Darbu precizēšanu atbilstoši faktiski izpildāmajiem darbiem, galējā cena pēc apjomu precizēšanas (palielināto un samazināto apjomu iekļaušanas) atbilstoši Būvdarbu veicēja piedāvātajiem darbu izcenojumiem ir Līguma 8.1.punktā noteiktās līgumcenas apmērā. Izmaksas, kas pārsniedz Līguma 8.1.punktā noteikto līgumcenu, Būvdarbu veicējam netiek atlīdzinātas. Ja, precizējot Darbu apjomus, kopējā cena ir mazāka par Līguma 8.1.punktā noteikto līgumcenu, tiek veikti attiecīgi grozījumi Līgumā, samazinot Līguma 8.1.punktā noteikto līgumcenu.

11.4. Par Līguma grozījumiem Līguma 11.3.punkta izpratnē nav uzskatāmi:

11.4.1. Darbu apjomu palielinājums, kas radies, Būvdarbu veicējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

11.4.2. labojumi un precizējumi, kuri pieprasīti, sakarā ar Būvdarbu veicēja iesniegto dokumentu pārbaudi.

11.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kuras ir saistītas ar Līguma izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

11.6. Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

12. Noslēguma noteikumi

12.1.Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.2. Puses nekavējoties paziņo viena otrai par adreses, pārstāvju, bankas rekvizītu maiņu un citām būtiskām izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu pildīšanu.
12.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

12.3.1.  1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

12.3.2.  2.pielikums – Būvdarbu veicēja tehniskais piedāvājums iepirkuma procedūrā, t.sk.  kalendārais grafiks;

12.3.3.  3.pielikums – Būvdarbu veicēja finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrā, t.sk. tāmes.
Pušu rekvizīti un paraksti:

	PASŪTĪTĀJS:

​​​​​​​​​​​​Rēzeknes novada pašvaldība
reģ.Nr.90009112679
Adrese: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,
LV-4601
Telefons 64622238, fakss 64625935,
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv 
Banka: _________________________
Kods:__________________________
Konta Nr._______________________
    _______________________________

    M.Švarcs
	BŪVDARBU VEICĒJS:

________________________________
reģ.Nr.__________________________
Adrese: _________________________
________________________________
Telefons __________, fakss _________, 
e-pasts: _________________________

Banka: __________________________
Kods:___________________________
Konta Nr.________________________
_________________________________

<paraksta atšifrējums>


Pielikums Nr. 7 

Līguma izpildes nodrošinājuma forma

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS*
Ievērojot to, ka ________________, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā adrese: Latvijas Republika, LV-_______, _____, __________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), un Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, juridiskā adrese: Latvijas Republika, LV-4601, Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 95A​​, (turpmāk – Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. __________ (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru Būvdarbu veicējs ir uzņēmies veikt būvdarbus objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (turpmāk – Būvdarbi),

un ievērojot, ka Līgumā ir noteikts Būvdarbu veicēja pienākums iesniegt bankas izsniegto Līguma izpildes nodrošinājumu,

<bankas nosaukums>, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Banka), neatkarīgi no iepriekš minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā EUR <summa> (<summa vārdiem>), saņemot Pasūtītāja rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līguma saistības.

Šis nodrošinājums ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) <norādīt Līguma izpildes termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem>, neievērojot to, vai nodrošinājuma oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs nodrošinājumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu nodrošinājuma oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt nodrošinājumu.

Jebkura prasība sakarā ar šo nodrošinājumu jāiesniedz <bankas nosaukums>, juridiskā adrese: __________________, ne vēlāk kā iepriekš minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo nodrošinājumu, samazina kopējo nodrošinājuma apjomu.

Šis nodrošinājums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

___________. gada ____. ____________

<bankas nosaukums> vārdā:   ___________________________________________
                                                                              (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
* Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā nodrošinājumā jābūt norādītām visām svarīgajām nodrošinājuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
Pielikums Nr. 8-1

Apakšuzņēmējiem nododamo

būvdarbu saraksta forma

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR un % no kopējās līgumcenas)
	Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu veidi 
un to īss apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Pielikums Nr.8-2

Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/24, ietvaros
     Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>
· nodot pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Pielikums Nr.9

Piedāvāto speciālistu saraksta forma

speciālistu saraksts

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta/apliecības numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām

(būvobjektu  skaits,
ēkas platība m², ēkas izmaksas bez PVN, ēkā paredzētās funkcijas nepārtraukšana/ pārtraukšana darbu laikā)
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	Būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	

	Par darba aizsardzību atbildīgā persona
	
	
	
	

	Par ugunsdrošību atbildīgā persona
	
	
	
	


<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Pielikums Nr.10

Iepirkuma procedūras nolikuma 
3.2.4.1.-3.2.4.6.apakšpunktā 
paredzēto speciālistu CV forma
Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)*
1. Uzvārds: ____________________________________________________________________
2. Vārds: ______________________________________________________________________
3. Izglītība: ____________________________________________________________________
4. Pašreizējais amats: ____________________________________________________________
5. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts
 vai veicamā darba apraksts
 (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta 
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja  nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* CV jānorāda tā kvalifikācija un pieredze, kas pierāda speciālista atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām)

Apliecinu, ka saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts kā <speciālista darbības joma> veikšu <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>



Pielikums Nr.11
Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

veikto būvdarbu saraksta forma
IEPRIEKŠĒJOS PIECu GADu (2009.-2013. un 2014.gadā) veikto BŪVdarbu 

saraksts*
 (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA procedūras NOLIKUMA 
3.2.1.apakšPUNKTā izvirzīTAJāM prasībām) 
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums, ēkas platība (m²)

	Līgumcena bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no kopējās darbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs)
	Būvdarbu veikšanas laiks (no <gads un mēnesis> līdz <gads un mēnesis> 
	Piezīmes**

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Būvdarbu sarakstā pretendents iekļauj objektus, ar kuriem tiek pierādīta pieredzes atbilstība iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

** Piezīmēs jānorāda, vai būvdarbu veikšanas laikā ēkā netika pārtraukta tajā paredzētā darbība, vai objektā sasniegts plānotais CO2 emisijas samazinājums.

Pielikumā:

1. Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvdarbu sarakstā. 

2. Energoaudita pārskata kopija vai izraksts, kas apliecina plānotā CO2 samazinājuma sasniegšanu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām. 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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